ИЗМЕНЕНИЯ

к методическому письму НИИ Атмосфера N 335/33-07 от 17 мая 2000 г.

"О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по

"Методике определения выбросов вредных веществ в атмосферу

при сжигании топлива в котлах производительностью

менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час"

Пункт 3.

Значение коэффициента  в формуле (7), учитывающего характер топлива, следует принимать для торфа и дров равным 0,400.

Пункт 5.

В формуле (31) коэффициент 0,35 заменяется на 11,0.

Пункт 6.

При наличии в газообразном топливе сероводорода расчет выбросов оксидов серы производится по формулам (35) и (37). Расход натурального топлива в формуле (35) г/с (т/г) рассчитывается по формуле

,

,

где  - плотность газа, кг/нм.

При наличии в газообразном топливе сероводорода (HS), концентрация которого в газе определена в объемных процентах, содержание серы в топливе на рабочую массу в процентах рассчитывается по соотношению

где =1.536 кг/нм - плотность сероводорода при нормальных условиях,

- объемная концентрация сероводорода в газе, %.

Пункт 7.

Для газообразного топлива при расчете выбросов оксида углерода по формуле (38) требуется, чтобы величина расхода топлива имела размерность [г/с] - при определении максимальных выбросов и [т/г] - при определении валовых выбросов.

Расход топлива в г/с и т/год в этом случае рассчитывается по формулам, приведенным в предыдущем пункте. При этом значение низшей теплоты сгорания газообразного топлива  [МДж/нм] необходимо перевести в размерность  [МДж/кг], т.е. разделить на плотность газа  [кг/нм]. Таким образом, формула (38) для газообразного топлива принимает следующий вид:

- при определении максимальных выбросов

где  - расход топлива, нм/с;

- имеет размерность [г/нм];

- при определении валовых выбросов

где  - расход топлива, тыс.нм/с;

-  имеет размерность [кг/тыс.нм].

Пункт 11.

До уточнения расчетных формул положения данного пункта распространяются и на котлы, имеющие величину теплонапряжения топочного объема <250 кВт/м и >500 кВт/м.

Пункт 12.

Новая редакция:

Вносится изменение в формулу (60)

Уточняется определение показателя : *

где  - температура насыщения пара при давлении в барабане паровых котлов или воды на выходе из котла для водогрейных котлов.

Директор НИИ Атмосфера                                                В.Б.Миляев

Шемяков П.М., 247-86-58